CES OMEGA FLEX V-NET

Allgemeine technische Vorbemerkungen

- Das elektronische Schließsystem, bestehend aus Elektronik-
Knaufzylindern, elektronischen Beschlägen und Zutrittsterminals
zur Wandmontage muss zwingend kompatibel sowohl zu MIFARE Classic als auch zu MIFARE DESFire EV 1 und EV2 Transpondern sein, wobei die Schließberechtigungen auf die Medien programmiert werden. 
Das Schließsystem muss so gestaltet sein, dass die passiven 13,56MHz Transponder durch Annäherung an die Leseeinrichtung erkannt und 
ausgewertet werden. Ein Einschalten der Leseeinrichtung 
durch Schalter oder das Drehen von Knäufen ist nicht zulässig.
Folgende Anforderungen müssen von allen Schließgeräten des 
Systems erfüllt werden können:
Verwaltung einer unbegrenzten Anzahl von Schließmedien, 
Speicherung von bis zu 2000 Ereignissen, 29 Zeitprofile für Zutrittsberechtigungen, je ein Zeitprofil für automatische 
Freischaltung (Tür-Dauer-Auf) und zur automatischen Sperrzeit mit je 3 Zeitintervallen pro Tag. Die automatische So/Wi-Zeitumstellung und bis zu 100 Sonder- oder Feiertage sind obligatorisch.
Da die Schließberechtigungen auf dem Medium selbst gespeichert werden, müssen die Schließgeräte eine automatische Sperrliste beherrschen, die bis zu 200 gesperrte Medien verwalten kann. 
Die Schließgeräte müssen zusätzlich über eine Automatische-Vorgänger-Erkennung verfügen, die eigenständig ein ersetztes Schließmedium in der Geräte internen Sperrliste speichert.
Medien, die in der Sperrliste gespeichert sind, müssen eigenständig vom Schließgerät erkannt und auf Basis des Sperrvermerks automatisch vom Schließgerät eliminiert werden, so dass die Benutzung im gesamten Schließsystem nicht mehr möglich ist.
Die Sperrliste muss wahlweise durch ein einfaches Medium / Ausweis oder aber eine tragbare Programmiereinheit, komfortabel über Funk auf das Schließgerät übertragen werden können. Das Übertragen der Sperrliste muss sowohl auf dem Medium als auch auf der Programmiereinheit geloggt und nach Verbindung automatisch vom Leitrechner abgeglichen werden.

  - Die Administration des Systems erfolgt sowohl über die Programmierung der Schließmedien mithilfe eines Schreib-Lesegerätes als auch über eine tragbare, drahtlos über 
Funk arbeitende Programmiereinheit.
Als zusätzliche Sicherheitseinrichtung werden Update Terminals zur Validierung und / oder zum Buchen von neuen Berechtigungen, die automatisch die Gültigkeit von Medien prüfen, über ein Online-Funk-Netzwerk in Verbindung mit einem Leitrechner, verwendet. Die Online-Funkverbindung muss über 868MHz im SRD Band erfolgen. 
Die Funkverbindung muss so gestaltet sein, dass sowohl
Geräte gesteuert als auch Host gesteuert die 
Funkprogrammierung erfolgen kann und damit ein Echtzeit-
verhalten zwischen Host und Validierungsterminal entsteht.

  - Die unter Punkt 1. beschriebenen Geräte müssen aus 
Sicherheitsgründen wie folgt ausgestattet sein: Alle 
Schließzylinder, Wandterminals und Beschläge sind 
wahlweise mit oder ohne Ereignisspeicher verwendbar.

Bei Geräten mit Ereignisspeicher und 
Zeitprofilsteuerung muss das Speichern von 
Zutrittsereignissen werkseitig abschaltbar sein, wobei System-
und Alarmereignisse wie z.B. Batterie-Zustandsmeldungen
weiterhin generiert und aufgezeichnet werden müssen.
Die Kommunikation zwischen Programmiereinheit und Gerät 
muss mit verschlüsselter Datenübertragung erfolgen können. 
Zur Verschlüsselung ist ein öffentlich bekanntes Verfahren mit 
hoher Sicherheitsstufe zu verwenden. Proprietäre, nicht 
öffentliche Verfahren dürfen nicht eingesetzt werden. Die 
Datenübertragung im Online Funknetzwerk oder bei einer 
Offline-Funkprogrammierung muss nach gleichen Kriterien 
durch Verschlüsselung gesichert sein.
Mindestanforderung ist AES mit 128Bit.

  - Die Verwaltung von Schließdaten muss mithilfe eines PC-
Programms (Software) möglich sein, wobei Berechtigungen 
und Funktionen zwingend in einfacher Art und Weise in einem
Schließplan (Matrix) vergeben werden können.

  - Die Software muss so gestaltet sein, dass unterschiedliche
Anwender mit unterschiedlichen Berechtigungen eine 
elektronische Schließanlage verwalten können, wobei eine 
Client-Server Anwendung möglich sein muss.

  - Optional müssen im Schließsystem auch Schließgeräte im Online Funk-Netzwerk eingebunden werden können. Der Mix aus virtuellem und Online-Netzwerk ist damit innerhalb eines Schließsystems möglich. Der Anschluss der Online-Komponenten, direkt an das vorhandene Standard IP-Netzwerk, muss mithilfe von Access Points, die als Schnittstelle zwischen IP-Netzwerk und Schließgerät eingesetzt werden, möglich sein. Zusätzlich müssen so genannte Repeater zur Verlängerung der Funkreichweite verfügbar sein.

2.	Ausführung der Elektronik-Knaufzylinder 
OMEGA FLEX F815DK-M

2.1	Das elektronische Schließsystem muss über mindestens die 
unten aufgeführten, verschiedene Varianten von 
elektronischen Knaufzylindern verfügen um die Vielzahl 
der Anforderungen an unterschiedliche Türsituationen 
erfüllen zu können. 
a) Doppelknauf-Zylinder, außenseitige elektronische Abfrage,
    innenseitig permanent schließend über mechanischen Knauf.
b) Halbzylinder mit außenseitiger elektronischer Abfrage.
c) Dualzylinder mit beidseitiger elektronischer Abfrage.
d) Doppelknauf-Anti-Panik-Zylinder zum Einsatz in Schlösser 
    in Flucht- und Rettungswegen, außenseitige elektronische 
    Abfrage, innenseitig mechanischer Knauf und definierter 
    Rückstellung des Schließhebels.
e) Knauf-Blind-Zylinder mit außenseitiger elektronischer Abfrage und Anti-Panik-Funktion
f) Doppelknauf-Zylinder mit Rastfunktion für leichtgängige Getriebeschlösser

Alle Varianten der Knauf-Zylinder müssen in Ausführung für feuerhemmende Türen mit einer Widerstandsdauer von mindestens 90 Minuten (T90) verfügbar sein.

2.2	Alle Elektronik-Knaufzylinder müssen über den elektronisch/
mechanischen Schlüssel mit jeder mechanischen CES-
Schließanlage kombinierbar sein.

2.3	Eine drahtgebundene Spannungsversorgung ist nicht zulässig, 
die Zylinder werden ausschließlich mit einer Batterie betrieben.
Es ist zu gewährleisten dass die Batterie für mehr als
30.000 Betätigungen ausgelegt ist und dass der Zylinder mit
einem intelligenten Batterie-Warnsystem 
ausgestattet ist. 
Als Stand-by Betriebsdauer mit einer Batterie müssen bis zu 2,5 Jahre zu realisieren sein.

2.3.1	Das Warnsystem muss sowohl optisch als auch akustisch auf
eine entleerte Betriebsbatterie hinweisen.
Der Batteriezustand muss im Falle einer Batteriewarnung auf die Schließmedien geschrieben werden können um diese Warnung an den Leitrechner zu melden.
Der Batteriewechsel muss einfach und vom Anwender selbst
durchgeführt werden können.

2.3.2.	Zusätzlich müssen die Zylinder über einen Zugang verfügen, 
der zu Service und Upgrade-Zwecken eine autorisierte 
Programmierung des Zylinders ermöglicht.

2.3.3	Die Zylinder müssen vollständig Stand-Alone fähig und 
damit in der Lage sein, unabhängig von einer 
übergeordneten Zentrale über die Berechtigungen der 
einzelnen Schließmedien zu entscheiden.

2.4	Die Grund-Programmierung der elektronischen Zylinder muss über ein unabhängiges Programmiergerät über Funk möglich sein. 
Mit dem Programmiergerät muss ein einfaches Sperren von verlorenen Medien direkt vor Ort möglich sein. Eine Umprogrammierung darf nur in Verbindung mit einem für das System gültigen Master-Transponder und einem autorisierten Zugang zur Programmiereinrichtung möglich sein.

2.5	Neben der akustischen Signalisierung muss auch eine 
mindestens 2-farbige Signalisierung in optischer Form 
vorhanden sein. Das Rot-Grün-Konzept, für gesperrt und 
Freigabe muss in Form einer gut sichtbaren Anzeige am 
Elektronik-Knauf (Leuchtring) realisiert werden.

2.6	Die Schließzylinder müssen mit den passiven 13,56 MHz 
Schließmedien betätigt werden können, ohne dass eine 
vorherige Aktivierung der Geräte durch Drehen oder 
Einschalten erfolgen muss.

2.7	Die Montage der elektronischen Doppelknauf-Zylinder muss 
einfachst über ein Stecksystem zwischen Zylinder und Elektronik-
Knauf erfolgen können. Der Einbau der Zylinder muss sowohl 
von der Innenseite der Tür als auch von der Außenseite der
Tür möglich sein. Ein Umbau der Tür oder eine Änderung der
vorhandenen Beschläge ist nicht zulässig.

2.8	Die Zylinder müssen für den Einsatz in Schmalrahmentüren mit
einem verbleibenden Dornmaß von 25mm einsetzbar sein, ohne, 
dass Nacharbeiten an der Tür nötig sind.
Der maximal zulässige Knaufdurchmesser beträgt daher 30 mm.

2.9	Zum verbesserten Schutz gegen Manipulationen durch 
magnetische Felder muss die Kupplung des Zylinders über einen 
Motor als Stellglied verfügen. Hubmagnete sind nicht zugelassen.
Das Kupplungssystem muss geschützt, mindestens im 
Schließzylindergehäuse untergebracht und über einen 
Mikroprozessor gegen intelligente Angriffe geschützt sein.
Weder magnetische noch elektronische oder kinetische Angriffe 
dürfen zu einem Einkuppeln und damit Öffnen des 
Schließzylinders führen.

2.10	Zur einfachen Integration und zu Service-Zwecken muss ein 
Funksuchsystem mit folgender Funktionalität in die Zylinder 
integriert sein:
Aktivierung über ein Master-Medium
Erkennung des Funksignals und dessen Intensität.
Anzeigen der Intensität und des Vorhandenseins des Funk-
signals mithilfe der integrierten rot / grün Leucht-signalisierung.

2.11	Neben der Schließfunktion bei autorisierten Schließmedien muss 
der Schließzylinder in einen automatischen, zeitgesteuerten Dauer-Freigabe und einen Dauer-Sperrmodus geschaltet werden können.
Darüber hinaus muss die Dauerfreigabe auch zusätzlich über ein autorisiertes Medium erfolgen können.

2.12	Die mechanischen Schutzeinrichtungen des Schließzylinders

müssen dem erhöhtem Bohrschutz BZ+ entsprechen.

2.13	Die Schließzylinder müssen so gestaltet sein, dass immer die 
Knäufe und optional das komplette Gerät wetterfest und 
damit im Außenbereich, ohne Schutz eingesetzt werden können.
Für die wetterfeste Ausführung ist die Schutzart IP65 obligatorisch und muss mit Prüfnachweis bescheinigt werden.

2.14	Die Zylinder müssen für den Einsatz in Schmalrahmentüren mit 
einem verbleibenden Dornmaß von 25mm einsetzbar sein, ohne,
dass Nacharbeiten an der Tür nötig sind.

3	Elektronik-Beschläge OMEGA FLEX ILS, 
Ausführung als Schmalschild oder Breitschild

Beschlagsgarnitur Drücker/Drücker (Drückerform nach Wahl 
aus Standardlieferprogramm), Außendrücker in Leerlauf, wird
mittels berechtigtem Transponder eingekuppelt.

3.1	Die elektronischen Beschläge müssen über den elektronisch/
mechanischen Schlüssel mit jeder mechanischen CES-
Schließanlage kombinierbar sein.

3.2	Eine drahtgebundene Spannungsversorgung ist nicht zulässig, 
die Beschläge werden ausschließlich mit Batterien betrieben. 
Es ist zu gewährleisten dass die Batterie-Lebensdauern für bis 
zu 70.000 Betätigungen ausgelegt ist.

3.3	Das Warnsystem muss durch eine optische Signalisierung auf eine entleerte Betriebsbatterie hinweisen.

3.4	Zusätzlich müssen die Beschläge über einen Zugang im Außen-
Bereich verfügen, der eine Notöffnung bei entladener
Batterie ermöglicht.

3.5	Die Beschläge sind so gestaltet dass das dort eingesetzte E-Modul vollständig unabhängig von einer übergeordneten Zentrale 
über die Berechtigungen der einzelnen Schließmedien 
entscheiden kann.

3.6	Die Programmierung der elektronischen Beschläge muss 
offline sowohl über einfache Programmiermedien wie Master-
Karten, als auch über eine drahtlose Funk-Programmiereinheit
möglich sein. Mit beiden Medien muss ein einfaches Löschen 
und Programmieren von verlorenen und neuen Schließmedien 
direkt vor Ort möglich sein. Eine Umprogrammierung darf nur
in Verbindung mit einem für das System gültigen Master-
Transponder und dem autorisierten Zugang zur Programmiereinheit möglich sein.

3.7	Zusätzlich müssen die Beschläge über eine Funk-
Verbindung, die ohne Verdrahtung der Tür und mit einer 
Reichweite von bis zu 10 m zu realisieren ist, 
programmiert werden können. Der Funktransceiver muss 
im Beschlag integriert sein.

3.8	Die Beschläge müssen über eine 2-farbige Signalisierung in optischer Form verfügen. Das Rot-Grün-Konzept für gesperrt und Freigabe muss in Form einer gut sichtbaren Anzeige im Bereich des Außenschildes realisiert werden.

3.9	Außer der Schließfunktion bei autorisierten Schließmedien muss 
der Beschlag in einen Dauer-Freigabe und einen Dauer-
Sperrmodus geschaltet werden können.

3.10	Die elektronischen Beschläge müssen auch in Verbindung mit 
Panikschlössern gem. der EN 179 verwendet werden können.
Die entsprechenden Zertifizierungen sind zu berücksichtigen. 
Durch Adaptierung der Beschläge muss eine Realisierung eines 
Verschlusses nach EN 1125 ebenfalls möglich sein.

3.11	Zur einfachen Integration und zu Service-Zwecken muss ein 
Funksuchsystem mit folgender Funktionalität in die Beschläge 
integriert sein:
Aktivierung über ein Master-Medium
Erkennung des Funksignals und dessen Intensität.
Anzeigen der Intensität und des Vorhandenseins des Funk-
signals mithilfe der integrierten rot / grün Leuchtsignalisierung.

3.12	Die Beschläge müssen optional mit einem mechanischen 
Schließzylinder (PZ, RZ) ausgestattet werden können, der 
beidseitig eine Schließfunktion bietet.

3.13	Die Beschläge müssen im Standard außenseitig wetterfest gestaltet sein.

3.14	Die Beschläge müssen im Standard für Feuerschutztüren bis T120 (120 Minuten) geeignet sein.

3.15	Die Beschläge müssen im Standard nach DIN EN 1906 / 2012-12 mit einer Dauerhaftigkeit nach Klasse 7 und der Sicherheits- klasse 1 entsprechen.

3.16	Die Beschläge müssen optional als Schutzbeschlag mit der Klassifizierung ES2-L nach DIN EN 18257 oder SKG3 verfügbar sein.

4.	Ausführung der Zutrittsterminals zur Wandmontage 
OMEGA Flex WT-I / WT-II

4.1	Die Zutrittsterminals sind in einfacher Art und Weise direkt auf 
vorhandene Schalterdosen zu montieren und arbeiten die ein 
Schlüsselschalter an den Zugängen, an denen ein elektronischer
Schließzylinder oder Beschlag nicht einsetzbar ist.

4.2	Für Bereiche mit höheren Sicherheitsanforderungen müssen die 
Terminals mit separatem Leser für den Außenbereich und einer 
Steuerung, die im Innenbereich (gesichert) montiert werden 
kann ausgestattet sein. (WT-II). Handelsübliche Twisted Pair
Kabel zur Verbindung von Außen- und Inneneinheit sowie eine 
Kabellänge von mindestens 20m zwischen den Komponenten 
müssen aus bautechnischen Gründen realisiert werden können.

4.3	Die Zutrittsterminals (WT-II) müssen ein Lesen und Auswerten
der Transponder sowohl von der Innen- als auch von der 
Außenseite ermöglichen, damit sowohl der autorisierte Ein- und 
Ausgang mit ein und demselben Gerät möglich ist. Die 
Kommunikation zwischen Außeneinheit (Reader) und 
Inneneinheit (Steuerung) muss durch eine verschlüsselte 
Datenübertragung geschützt sein.

4.4	Die Steuerung der Terminals muss vollständig unabhängig von 
einer übergeordneten Zentrale über die Berechtigungen der 
einzelnen Schließmedien entscheiden können. Ein anderer als 
dieser Stand-Alone-Betrieb ist nicht zulässig.

4.5	Die Grund-Programmierung der Wandterminals muss über ein unabhängiges Programmiergerät über Funk möglich sein. 
Mit dem Programmiergerät muss ein einfaches Sperren von verlorenen Medien direkt vor Ort möglich sein. Eine Umprogrammierung darf nur in Verbindung mit einem für das System gültigen Master-Transponder und einem autorisierten Zugang zur Programmiereinrichtung möglich sein.

4.6	Optional müssen die Wandterminals gleichzeitig als Zutritts- und Validierungsterminals verwendbar sein. Die Validierungsterminals prüfen Schließmedien auf ihre Gültigkeit und setzen neue, zeitabhängige Tagesberechtigungen. Über eine Funk-Online 
Verbindung, die mit einer Reichweite von mindestens 10m zu 
realisieren ist, müssen die Validierungsterminals programmiert werden können. Der Funktransceiver muss im Wandterminal integriert sein.

4.7	Neben der Schließfunktion bei autorisierten Schließmedien müssen 
die Wandterminals in einen automatischen, zeitgesteuerten Dauer-Freigabe und einen Dauer-Sperrmodus geschaltet werden können.
Darüber hinaus muss die Dauerfreigabe auch zusätzlich über ein autorisiertes Medium erfolgen können.

4.8	Neben der akustischen Signalisierung muss auch eine optische 
Signalisierung vorhanden sein. Rein akustische Signale sind nicht 
zugelassen. Da die Wandterminals in unterschiedlichsten 
Umgebungen eingesetzt werden können, müssen neben den 
Standardgehäusen auch wetterfeste mit mindestens Schutzart 
IP55 verfügbar sein. Zu Anpassung an bauliche Vorgaben 
müssen die Zutrittsterminals auch in die gängigsten 
Schalterprogramme von Herstellern wie Gira, Merten oder 
Busch-Jäger integrierbar sein. Die Verwendung der Terminals in Siedle-Vario- und Behnke-Telekom Gehäusen muss ebenfalls gegeben sein.

4.9	Die Terminals müssen über mindestens zwei potenzialfreie 
Schaltausgänge und einen Steuereingang für potenzialfreie 
Schalter (Türkontakte / Taster) verfügen. Zum Abstimmen der 
Funktionen auf die Gegebenheiten an unterschiedlichsten 
Zugängen, muss die Schaltzeit offline mit Mastermedien 
einstellbar sein. 
Online erfolgt die Einstellung über den Leitrechner. Das Schalten 
der Ausgänge durch Manipulationen über Magnetfelder muss 
wirksam geschützt sein.

4.10	Es ist zwingend notwendig, dass die Terminals direkt an bauseitig
vorhandene Spannungsversorgungen angeschlossen werden 
können. Zu diesem Zweck muss die Versorgung in einem 
weiten Bereich zwischen 12V und 24V sowohl mit Gleich- als auch 
mit Wechselspannung möglich sein (12...24V AC/DC).

5.  Ausführung des Online Funknetzwerkes für optionale

Validierungsterminals

5.1	Das Funknetzwerk ermöglicht die Online Verbindung der Validierungsterminals. Für die Übertragung der Daten 
zwischen den Türen und dem Leitrechner werden sogenannte 
Access Points mit integriertem IP-Netzwerkanschluss verwendet.

5.2	Zur Einfachheit der Ausführung müssen die Access Points in 
jedes vorhandene, drahtgebundene IP-Netzwerk 
integrierbar sein.
Die Access Points sowohl mit integriertem Power over Ethernet (PoE) Anschluss als auch mit Standard Ethernet Anschluss lieferbar sein.

5.3	Zur Verlängerung der Funkstrecke muss das System über 
Repeater verfügen, die ohne den Anschluss an das IP-Netzwerk
die Daten vom Leitrechner über Access Points an die 
Schließgeräte weiterleiten können. Sowohl Access-Points als 
auch Repeater müssen zur Anpassung an die baulichen 
Gegebenheiten über einen Anschluss für eine externe Antenne 
verfügen, die sowohl im Innen- als auch im Außenbereich 
verwendet werden kann.

5.4	Es ist aus Sicherheits-, Umwelt- und Personenschutzgründen 
zwingend die Funkfrequenz 868 MHz im SRD-Band zu verwenden.

5.5	Die Kommunikation zwischen Access Point und den Schließgeräten 
an den Türen muss aus Sicherheitsgründen verschlüsselt erfolgen 
(siehe Systembeschreibung 1.1.2).

5.6	Die Kommunikation zwischen Leitrechner und den Access Points 
muss nach gleichen Kriterien gesichert und verschlüsselt erfolgen.

5.7	Die Software zur Administration des Systems muss über 
eingeschränkte Benutzerprofile für Bediener des Systems verfügen.

5.8	Die Installation muss sowohl als Einzelplatz- als auch als 
Mehrplatzlösung (Client/Server) verfügbar sein.

5.9	Eine Funktion der Software unter Verwendung von Citrix-
Strukturen muss ohne Einschränkung möglich sein.

5.10	Die Software muss die Möglichkeit einer Mandantenverwaltung 
bieten.